
南通职业大学南校区食堂油烟排放设备

改造项目
询价文件
项目编号：ZRNT20230287
南通职业大学

二○二三年六月九日

第一部分 询价公告
项目概况

南通职业大学南校区食堂油烟排放设备改造采购项目的潜在供应商应在南通职业大学网站获取采购文件，并于2023年06月14日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20230287
项目名称：南通职业大学南校区食堂油烟排放设备改造项目

预算金额：11.5万元，投标报价超过本项目预算金额按无效投标处理。

项目需求：详见采购文件第二部分

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、法定代表人和被授权人两人的身份证复印件。

三、获取采购文件

时间：2023年06月09日至2023年06月13日

地点：南通职业大学网站

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2023年06月14日14点30分（北京时间）
地点：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。
五、开启

时间：2023年06月14日14点30分（北京时间）
地点：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

     1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
九、联系方式

1.采购人信息

名    称：南通职业大学
联系方式：顾老师  15862744812

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系方式：王工0513-55887778
第二部分  项目需求

采购人南通职业大学对南通职业大学南校区食堂油烟排放设备改造项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、项目需求 

（一）项目地点：南通职业大学

（二）项目预算：11.5万元

（三）项目内容及说明：

1.各供应商自行现场踏勘估计工作量，未到达现场踏勘的供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求；现场踏勘所产生的费用由各投标供应商自理。投标人如需踏勘现场或对上述采购项目有何疑问可通过下面方式联系，联系人：宋老师；联系电话：13515207337。

2.为南通职业大学南校区食堂油烟排放达标，在南校区食堂对排烟设备进行更新改造。 

3.改造所需的材料及技术参数，详见排烟改造设备清单及要求。

南通职业大学食堂排烟改造设备清单及要求

	序号
	物品

名称
	规格型号
	单位
	数量
	技术参数

	1
	油烟净化器
	风量20000m³/h
	台
	4
	1.预期除油除烟效率（净化效率）≥95%；

2.外壳碳钢冷板厚度≥1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐；

3.采用三系铝镁合金高低压电场，电场为优质不锈钢材质。收集器同极极板间距不大于8mm，电离区≥13Kv高压，收集区≥6.5Kv；

4.使用数字高频高压电源，具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络、打火保护、电极油垢清洗提示、负载开路保护功能等；

5.采用高性能陶瓷绝缘子，前置蜂窝铝质初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤；

6.具有高效的吸附性能，可在一定风量下除臭、除异味，去除空气中的油烟气味；油烟净化设备检修门采用门磁开关，开门断电。
7.所投油烟净化器符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）、《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T 62-2001 ），符合《餐饮业油烟净化设备》（CCAEPI-RG-Q-015-2019）、《餐饮业污染物(油烟、颗粒物、非甲烷总烃、臭气)协同净化设备》(CCAEPI-RG-Q-052-2019)等环境保护产品认证实施规则。
8.所投油烟净化器依据《电子设备雷击试验方法》（GB/T 3482-2008），进行雷击试验，提供第三方检测机构出具的带CMA、ilac-MRA和CNAS标识的检测报告。

9.所投油烟净化器依据《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（GB/T10125-2021），通过720H中性盐雾测试，样品表面无明显变化，评级达到9级，防腐蚀等级达到户外1级，需提供认证证书和带CMA标识的检测报告。

	2
	厢式风机
	380V/7.5KW
	台
	2
	1.外型材料：外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；设有检修门，方便日后维护；
2.叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好；
3.风量≥23000m³/h，全压≥900PA,一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装；
4.电机和轴承：纯铜芯国标电机，采用耐腐蚀风机专用轴承； 
5.减震系统：采用弹簧阻尼减震系统；
6.所投风机依据《电子设备雷击试验方法》（GB/T 3482-2008），进行雷击试验，电源线雷击试验波形和严酷等级5级，电流波为5KA 8/20μs；
7.所投风机依据《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（GB/T10125-2021），通过720H中性盐雾测试，样品表面无明显变化，评级达到9级，防腐蚀等级达到户外1级，需提供认证证书和带CMA标识的检测报告。

	3
	变频控制器
	适配风机
	台
	2
	1.合理的结构设计：采用更适合于恶劣环境运行的独立风道结构，电气部分与主风道隔离、防尘；ABS+PE复合阻燃材料制作，防腐能力强；

2.+-20%宽电压设计，适应中国电网和工况；电源抗EMC干扰，低损耗高频变压器，品牌固态电容，可调速。

3.完善的电机拖动保护具有过载、过流、过压、欠压、短路、缺相及断电保护，输出电流波型平稳，电流抑制能力强，负载大范围波动时，能安全稳定运行；

4.强大输入输出控制功能：

a：开关量输入通道：正、反转控制端子；多路可编程开关量输入，可分别设定多种功能；

b：脉冲输入输出通道：10-20KHZ脉冲输入输出；

c：模拟量输入通道：2路模拟信号输入，4-20MA、0-10V可选，可实现PID（闭环控制）控制。

	4
	适配径管等
	定制
	㎡
	
	含适配的弯头、变径、管道等。采用优质不锈钢1.0mm厚板制作,高强度密封连接。

	5
	安装
	
	项
	1
	含拆除原有旧设备、吊装作业所需要的吊车费。

	6
	配件
	
	项
	1
	含法兰、减震垫、支架等配件

	7
	其它
	
	项
	1
	对未更新的设施设备进行检查,确保正常运转.

	8
	总体要求
	1.确保由新旧设备组成的整套系统正常运转。
2.满足排放标准（油烟≤1.0mg/m³；颗粒物≤5mg/m³，非甲烷总烃≤10.0mg/m³，满足主管部门要求，确保通过主管部门检查验收。）


备注：①投标前供应商需自行勘察现场，谨慎报价，工程量和价格的风险均由成交供应商承担，投标报价包含完成本项目的全部内容，结算时合同总价不调整。

②清单内净化器、风机安装在室外、楼顶。

5.根据采购方要求及相关施工规范，改造排烟系统及各类设施设备。

6.完成施工后清理现场，保证各项设施设备的正常运行。

7.成交供应商如在施工过程中发生意外事故及人身伤害事故，一切责任由成交供应商自行负责，与采购人无关。

8.成交供应商在施工前，需要出具报价品牌物料的合格证或检验报告，经采购人认可后施工。如出现与报价品牌不符或出现质量问题，产生的一切后果由成交供应商自行承担。

（四）工期要求：自签订合同后5日内完工。

（五）付款方式：验收合格即支付中标价的80%，无质量问题，一年后付清20%余款。

二、合同签订

1.成交公告发出后，2日内签订合同。
2.合同签订后3日内进场施工，也可根据采购人的要求，确定施工日期。
三、开标、评标

1.时间：2023年06月14日14点30分（北京时间）;
2.地点：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。
3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4.评标委员会负责具体评标事务。

四、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.本项目文件费300元/份，在开标时支付给代理机构，无论成交与否不予退还。
3.本项目招标代理费按3000元计收，评委费按实收取，由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，投标供应商综合考虑此费用的支出（不单列）。

4.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。
五、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函（格式见附件）；

（3）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、法定代表人和被授权人两人的身份证复印件；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式见附件）。

（5）技术部分正负偏离表及采购清单中要求提供的相关检测报告和证书。
B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如设备费、人工费、机械费、材料费（含所有辅材）、运输费、安装费、施工费、保险费、管理费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

1.报价总表；

2.报价明细表
特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

六、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

七、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

八、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.依据《政府采购非招标采购人式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购人式采购，采购货物的，还可以采用询价采购人式。

九、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在南通职业大学网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。
第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格
1.法定代表人身份证明

               ：

          先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

2.法定代表人授权委托书

               ：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人、被委托授权人两人的身份证复印件盖公章，被委托授权人将身份证原件带至开标现场备查

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通职业大学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

                  日期：

5.技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的技术条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第二部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由询价小组认定。

3.本项目技术部分有负偏离的作无效响应处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

（二）价格标响应文件相关格式

1.价格标响应文件

	项目名称
	投标报价
	项目完成时间
	付款方式

	南通职业大学南校区食堂油烟排放设备改造项目
	大写：      元    

小写：      元  
	完全响应询价文件要求
	完全响应询价文件要求的付款方式


（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

（2）报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如设备费、人工费、机械费、材料费（含所有辅材）、运输费、安装费、施工费、保险费、管理费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。
供应商名称：（盖章）             

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

2.报价明细表

	序号
	物品

名称
	规格型号
	单位
	数量
	投标单价

（元）
	投标总价

（元）

	1
	油烟净化器
	风量20000m³/h
	台
	4
	
	

	2
	厢式风机
	380V/7.5KW
	台
	2
	
	

	3
	变频控制器
	适配风机
	台
	2
	
	

	4
	适配径管等
	定制
	㎡
	
	
	

	5
	安装
	
	项
	1
	
	

	6
	配件
	
	项
	1
	
	

	7
	其它
	
	项
	1
	
	

	8
	总计（元）
	


注：

1.确保由新旧设备组成的整套系统正常运转。
2.满足排放标准（油烟≤1.0mg/m³；颗粒物≤5mg/m³，非甲烷总烃≤10.0mg/m³，满足主管部门要求，确保通过主管部门检查验收。）
供应商名称：（盖章）             

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

17

